НАВЕДЕННЫЕ НАПРЯЖЕНИЯ В СХОДЯЩИХСЯ ВОЗДУШНЫХ ЛИНИЯХ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ С УЧЕТОМ ПРОВОДИМОСТИ ЗЕМЛИ

Мисриханов М.Ш., Токарский А.Ю.

Филиал открытого акционерного общества «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы» - Магистральные электрические сети Центра, 105318, г. Москва, ул. Ткацкая, д. 1, тел. (495) 962-81-34, факс (495) 962-81-69, e-mail: Tokarsky@mes-centra.ru

Введение

При проведении ремонтных работ на сходящихся воздушных линиях (ВЛ) электропередачи для безопасности персонала необходимо знать величину напряжения (ЭДС), наведенного в проводе отключенной ремонтируемой ВЛ магнитным полем (МП), создаваемым токами работающей линии, т.к. при разъединении этого провода электромонтер может попасть под напряжение, равное величине ЭДС . С этой целью в расчете наведенной ЭДС [1] используется уравнение  для сопротивления взаимной индуктивности между параллельными ВЛ, полученное на основе интеграла Карсона  для r ≤ 0,25, где r и ( - параметры этого интеграла, и глубины проникновения электромагнитной волны в землю , где  - удельное сопротивление земли,  - угловая частота,  f – частота переменного тока в линии, – магнитная постоянная. Это уравнение имеет ограничение в применении по расстоянию между линиями. В статье предложен метод расчета наведенных ЭДС с использованием эквивалентной глубины обратного тока, который применим для любых расстояний между линиями.

1. Расчет наведенных ЭДС по уравнению интеграла Карсона

Рассмотрим две однопроводные параллельные линии 1 и l (см. рис. 1), расположенные друг от друга по оси Y на расстоянии у.

Рис. 1. К определению ЭДС для двух однопроводных сходящихся линий с использованием глубины проникновения электромагнитной волны в землю .

Сопротивления взаимной индуктивности между параллельными линиями 1 и l определяется [1] выражением, полученным на основе интеграла Карсона для параметра r ≤ 0,25 [2]:

| . | (1) |
| --- | --- |

Напряженность  электрического поля, создаваемая током  линии 1 (см. рис. 1) в точке D, определится соотношением:

.

Повернем линию l на угол ( к линии 1 (см. рис. 1), делая их сходящимися, и определим ЭДС , наводимую током  в контуре заземленного в точках l1 и l2 провода l, для чего проинтегрируем с учетом (1) уравнение (см. рис. 1)

по  от l1 до l2:

.

Учитывая, что , получим:

|  | (2) |
| --- | --- |

Поскольку использование уравнения (1) возможно [2, 3] для параметра r ≤ 0,25, то область его применения в пересчете на расстояние между линиями ограничена. Так для = 50 Ом(м наибольшее допустимое для применения уравнения (1) расстояние между параллельными линиями составляет 89 м. Для сходящихся ВЛ длина заземленного участка ремонтируемой линии может достигать 1000 м, и большая часть этого участка может находиться на расстоянии, большем допустимого по условию r ≤ 0,25.

2. Расчет наведенных ЭДС с использованием эквивалентной глубины обратного тока

Для поддержания точности определения ЭДС, наведенной в контуре заземленного в точках l1 и l2 провода сходящейся линии l, введем в расчет эквивалентную глубину  обратного тока [2], протекающего в этом контуре и земле:

,

где: е – основание натурального логарифма, = 1,781 из постоянной Эйлера = 0,5772,  f – частота тока в линии.

2.1. ЭДС, наведенная магнитным полем тока в проводе работающей линии

Векторный магнитный потенциал , создаваемый в точке D током  провода линии 1 (см. рис. 2), расположенной на высоте  над поверхностью земли, с учетом того, что его значение становится равным нулю на глубине равной , определяется выражением:

.

Рис. 2. К определению наведенной ЭДС для двух однопроводных сходящихся линий через векторный магнитный потенциал и

Элементарную ЭДС , создаваемую магнитным полем тока  в элементе dl прямолинейного провода l, расположенного на высоте х над поверхностью земли и повернутого относительно провода 1 на угол Θ (см. рис. 2), определим по выражению:

.

Полное значение ЭДС , наведенной в контуре заземленного в точках l1 и l2 провода l, будет:

.

Учитывая, что , получим:

|  | (3) |
| --- | --- |

2.2. ЭДС, наведенная вихревыми токами в земле

Магнитным полем тока  в земле наводится электрическое поле (ЭП), напряженность которого  определяется выражением:

.

Рассматривая землю как изотропную среду, плотность  тока в ней, создаваемого напряженностью  ЭП, наведенного МП тока , найдем по формуле:

Рис. 3. К определению составляющей индукции МП, создаваемого наведенным в земле током с плотностью .

.

Модуль составляющей по оси OY (см. рис. 3) индукции МП , создаваемого плотностью тока  можно найти, по выражению:

,

Тогда модуль составляющей  вектора , перпендикулярной плоскости контура , образованного заземленным по концам участком  линии l (см. рис. 3), с учетом того, что

и ,

может быть определен по формуле:

Потоком индукции  в контуре заземленного участка провода линии l наводится ЭДС :

| . | (4) |
| --- | --- |

2.3. ЭДС, наведенная обратным током в земле

Поскольку для однопроводной линии 1, схема расположения которой в координатах ХОТ,YОТ,ZОТ показана на рисунке 4, обратным проводом является земля, то обратный ток  линии 1, проходящий в земле, равен току , проходящему в проводе этой линии, но по оси OZОТ направлен в сторону от конца к началу линии.

Плотность обратного тока в земле, являющейся изотропной средой, определим по уравнению:

где  -  расстояние по прямой между началом и концом линии 1 (см. рис. 4), а  - напряжение между входами заземлений в начале и конце ВЛ, которое определяется по выражению:

| . | (5) |
| --- | --- |

Рис. 4. Схема расположения линии 1 и участка линии l.

Модуль составляющей по оси OYОТ индукции  МП (см. рис. 5), создаваемого током , найдем по формуле:

.

Модуль составляющей  вектора , перпендикулярной плоскости контура , образованного заземленным по концам участком  линии l (см. рис. 4 и 5), с учетом того, что

и ,

найдем по выражению:

.

Рис. 5. К определению модуля составляющей индукции МП.

Магнитный поток  индукции  сквозь плоскость контура  определим по формуле:

.

ЭДС , наведенную током  в контуре  найдем как:

.

Окончательно ЭДС , с учетом того, что , найдем по выражению:

| . | (6) |
| --- | --- |

ЭДС , наведенная в заземленном участке провода сходящейся линии l магнитным полем линии 1 находится суммированием ЭДС ,  и :

|  | (7) |
| --- | --- |

3. Сравнение результатов расчета

Рассмотрим прямолинейную однопроводную воздушную линию 1 протяженностью 50000 м, по которой протекает ток  = 4000 А частотой 50 Гц. На расстоянии  от линии 1 (см. рис. 6) расположено начало l1 участка линии l протяженностью  = 1000 м. Линия l сходится с линией 1 под углом ( = 45(. Высота расположения проводов обеих линий – 19 м: = 19 м. Удельное сопротивление земли, над которой расположены линии, составляет = 50 Ом(м. Поскольку ВЛ 1 прямолинейна, то = 50000 км и .

Рис. 6. К определению переменных пределов интегрирования по l.

При определении ЭДС  и  для интегралов по l введем переменные пределы интегрирования  и , а также подставим в (2) выражения для l1 и l2, тогда уравнения (2), (3), (4) и (6) примут вид:

|  | (8) |
| --- | --- |

|  | (9) |
| --- | --- |

| , | (10) |
| --- | --- |

| , | (11) |
| --- | --- |

По заданным исходным данным из выражения (5) получим = -138,114 В. Для интегрирования по осям 0Y и 0YОТ в уравнениях (10) и (11) примем:  10000 м, = 50000 м. Для уравнения (8) .

На рисунке 7 показано изменение модулей и аргументов ЭДС , а также ее составляющих , ,  и  при увеличении расстояния  от 10 м до 100 м, а на рисунке 8  – при увеличении  от 100 м до 2000 м.

При увеличении расстояния  от 10 м до 100 м (см. рис. 7) модули и аргументы ЭДС  и  имеют хорошее совпадение, не смотря на то, что часть заземленного по концам участка линии l находится вне зоны применения уравнений (2) и (8) по параметру r интеграла Карсона.

Рис. 7. Изменение модулей и аргументов ЭДС , , , и при увеличении расстояния от 10 м до 100 м

Рис. 8. Изменение модулей и аргументов ЭДС , , , и при увеличении расстояния от 100 м до 2000 м

Однако дальнейшее увеличение расстояния  (см. рис. 8) приводит к резкому уходу кривых модуля и аргумента ЭДС  в зону большой погрешности, что не происходит с кривыми модуля и аргумента ЭДС .

Выводы

Рассмотренная математическая модель позволяет более точно рассчитать значения ЭДС, наведенных в сходящихся линиях магнитным полем протекающих в них токов.

Список литературы

1. Цицикян Г.Н. Электромагнитная совместимость в электроэнергетике. – СПб: «Элмор», 2007. – 184 с.

2. Carson. J.R. Wave propagation in overhead wires with ground return. Beii Syst. Techn. J., 1926, v. 5, № 4.

3. Костенко М.В., Перельман Л.С., Шкарин Ю.П. Волновые процессы и электрические помехи в многопроводных линиях высокого напряжения. –М.: Энергия, 1973. 272 с.