20. ОАО «Электровыпрямитель»

«Силовые полупроводниковые приборы для электрооборудования ЛЭП»

(НТС -2009. Секция №1. Электротехническое оборудование и распределительные устройства. Электрические сети России. 2-3 декабря 2009 г.

Введение

Сл.1

Полупроводниковые приборы силовой электроники являются важнейшей элементной базой преобразовательного оборудования современной электроэнергетики, включая генерацию,  передачу и потребления электрической энергии.

Они выполняют функции мощных электронных управляемых ключей для коммутации тока в схемах преобразования электрической энергии (выпрямление, инвертирование, регулирование переменного и постоянного токов, стабилизация питающих сетей, защита от перенапряжений и т.п.).

Силовые полупроводниковые приборы способны преобразовывать мощности в непрерывном режиме до 100 МВт, в импульсных режимах до 100 ГВт. Эти уникальные свойства приборов определили их широкое применение в преобразователях для электроэнергетики.

ОАО «Электровыпрямитель» имеет большой опыт в разработках и производстве мощных, высоковольтных тиристоров и диодов, которые используются сегодня в системах возбуждения гидро и турбогенераторов, электрооборудовании линий передач и вставок постоянного тока, в схемах компенсации реактивной мощности.

Мощными отечественными тиристорами и диодами укомплектовано электрооборудование многих энергетических объектов страны. Среди них:

СЛ.2- преобразователи систем возбуждения турбо и гидрогенераторов, работающие сегодня на 140 электростанциях мира (в том числе и атомных);

СЛ.3- комплектные преобразовательные устройства (КВПУ) вставки постоянного тока Россия-Финляндия, которая эксплуатируется более 15 лет;

- преобразователи для плавки гололеда на линиях электропередач;

- тяговые подстанции железных дорог, городского электрифицированного транспорта и многие другие.

Современные требования к электрическим сетям ставят новые требования к преобразовательному оборудованию и его элементной базе. Сегодня все новые разработки в ОАО «Электровыпрямитель» ведутся с учетом прогноза мирового развития силовых полупроводниковых приборов, предназначенных, в том числе и для электроэнергетики.

Главные  направления развития силовых полупроводниковых приборов для электроэнергетики:

- увеличение единичной мощности тиристоров за счет повышения рабочих токов и напряжений (до 5000А, до 13000В);

- повышение надежности и срока службы тиристоров (до 30-40 лет), в том числе за счет введения в кремниевые структуры интегрированной защиты (самозащиты) от перенапряжений, высоких du/dt и от повторных включений ложными импульсами прямого напряжения в процессе обратного восстановления тиристоров;

- создание мощных высоковольтных тиристоров с прямым управлением светом (фототиристоров) с функциями самозащиты (LTT- Light Triggered Thyristor);

- создание высокомощных двунаправленных тиристоров, интегрированных в одну кремниевую пластину с разделенными электродами управления (BCT);

- создание полностью управляемых мощных высоковольтных полупроводниковых ключей:  IGCT и  IGBT(Press-Pack).

СЛ.4

Супермощные тиристоры с электрическим управлением:

СЛ.5

- Разработаны и серийно выпускаются тиристоры с диаметром SI структуры 100мм. Они рассчитаны на токи 2500А, рабочее напряжение 6500-7000В.

- Разрабатываются так называемые интеллектуальные тиристоры на ток 3200А, напряжение 7500-8500В с интегрированными функциями самозащиты

СЛ.6.

СЛ.7

Супермощные тиристоры с прямым управлением света (фототиристоры) с интегрированными функциями самозащиты:

ОАО «Электровыпрямитель» в 2006-2009 г.г. совместно с ФГУП ВЭИ разработало и освоило производство серии фототиристоров на токи до  2000 А, напряжение до 7000 В.

СЛ.8

- Разработаны и подготовлены к производству фототиристор ТФ183-2000 на ток 2000А, напряжение 6500-7000В с функциями самозащиты.

- Ведется разработка более мощного фототиристора на токи до 3200А напряжение до 7500-8500В с функциями самозащиты.

Анализ тенденций развития силовых полупроводниковых приборов показывает, что мощные высоковольтные тиристоры с прямым управлением светом (LTT), дают простые и надежные схемотехнические решения стратегических проблем электротехники  и в электроэнергетике.

Использование фототиристоров наиболее эффективно в устройствах с последовательным соединением приборов и высоким уровнем электромагнитных помех. Поэтому они нашли широкое применение в современных энергосберегающих преобразователях для линий передач постоянного тока (HVDC), компенсаторов реактивной мощности (SVC), электроприводов среднего напряжения, а также в высоковольтных ключах для импульсных применений.

Фототиристоры обладают целым рядом преимуществ по сравнению с обычными тиристорами, которые включаются электрическими сигналами. К ним относятся прежде всего прямое управление импульсами света, точный временной контроль включения группы приборов, высоковольтная гальваническая развязка между схемой управления и силовой цепью, высокая помехоустойчивость, большие интервалы между профилактическими работами, простота и безопасность обслуживания устройства.

Так же, как и современные тиристоры с электрическим управлением, фототиристоры  имеют низкие потери в проводящем состоянии и малые разбросы VTM, QRR, IRR, они устойчивы к значительным токовым перегрузкам и высоким di/dt.

В кремниевую структуру фототиристоров интегрированы несколько защитных функций, что позволяет упростить или вообще исключить сложные и дорогие электронные схемы защиты от пробоя при внешних критических воздействиях. Все это дает возможность сократить количество элементов в схеме преобразователя, обеспечить  высокие к. п. д. и надежность системы в целом.

Конструкция фототиристоров.

СЛ.9.

Конструкция фототиристора аналогична конструкции высоковольтного таблеточного тиристора, только вместо электрического управляющего вывода фототиристор имеет оптический вход.

В центре катодного основания фототиристора имеется оптическое окно, расположенное вблизи фоточувствительной области полупроводниковой структуры.

В данной конструкции для управления прибором применяется оптический интерфейсный кабель (LTT-адаптер). Одним концом («крюком») он вставляется в паз катодного основания таблетки, вторым концом через оптический разъем соединяется с лазерным диодом. Импульс света поступает в фоточувствительную область кремниевой структуры от лазерного диода через оптоволоконный кабель, адаптер и оптическое окно.

Рис. 1. Фототиристор типа ТФ 353-630 с оптическим окном в катодном основании. Пример подключения LTT-адаптера к фототиристору и лазерному диоду

Управление фототиристором. Процесс включения

СЛ10.

Фототиристор управляется световым импульсом ИК-диапазона.

Управляющий импульс передается к светочувствительной области кремниевой структуры через оптоволоконный световод. Он соединяется оптическими разъемами с корпусом фототиристора и с излучающим лазерным диодом, например, типа SPL-PL90 (фирма OSRAM), длина волны оптического излучения которого 0,88-0,98 мкм. Длина световода практически не ограничена, так как затухание сигнала управления в нем очень мало (порядка 1дБ на 1 км). Лазерный диод преобразовывает электрический сигнал, поступающий от  драйвера управления в световой импульс, который по форме и длительности практически повторяет электрический импульс. На рисунке 4 представлены выходная оптическая мощность лазерного диода и рекомендованная форма импульса тока драйвера для управления фототиристорами фирмы Infineon.

Рис. 4. Оптические импульсы управления (А), формируемые электрическим  током драйвера (В)

При последовательном соединении фототиристоров можно использовать последовательное соединение лазерных диодов и один электрический драйвер. Также возможно применение одного лазерного диода для группы фототиристоров. В этом случае световой импульс разделяется на каждый фототиристор с помощью оптического разветвителя. Этот вариант потребует применение лазерных диодов с выходной мощностью до 1,5 Вт.

В соответствии с требованиями к разрабатываемым фототиристорам оптическая мощность управления не должна превышать 40 мВт. Это требование было выполнено за счет выбора оптимального диффузионного профиля полупроводниковой структуры LTT, топологии фоточувствительной области, элементов усиления фототока и регенеративного управляющего электрода (РУЭ).

СЛ.11

На слайде 11 показана осциллограмма прямой вольтамперной характеристики фототиристора при малых токах нагрузки, демонстрирующая процесс включения регенеративных ступеней и силовой области прибора вблизи последней ступени регенерации.

Рис. 5. Процесс включения регенеративных ступеней фототиристора на малых токах

В топологии низкочастотных фототиристоров РУЭ заложен с достаточно высокой степенью разветвления последней ступени регенерации. Исследования переходного процесса включения тестовых структур фототиристоров с выбранной конструкцией РУЭ показали высокую стойкость к (dIT/dt)crit (до 700 А/мкс), что в 2 раза выше нормированного значения.

Интегрированная защита от пробоя

Проблема защиты от пробоя при переключении по аноду полупроводниковых приборов на основе многослойных структур с S-образной вольт-амперной характеристикой (тиристоров, фототиристоров, симисторов и т.д.) связана с фундаментальными процессами локализации и шнурования тока в одном (наиболее проводящем) канале в выпрямительном элементе с последующим выходом прибора из строя вследствие теплового пробоя. Явление шнурования накладывает ограничения и на другие режимы коммутации (переключение по аноду при воздействии быстро нарастающего прямого напряжения со скоростью, превышающей критическую, восстановление запирающих свойств при наличии остаточного заряда в базовых областях многослойной структуры).

Функция интегрированной (встроенной) защиты от пробоя состоит в том, чтобы при коммутации в несанкционированном (критическом) режиме исключить неконтролируемый процесс шнурования тока в многослойной структуре прибора.

Одним из наиболее распространенных критических режимов, имеющих место при эксплуатации тиристоров, является перенапряжение. В этом случае приложенное анодное напряжение превышает напряжение лавинного пробоя коллекторного p-n перехода, что приводит к переключению прибора. Процесс, переключения, как правило, происходит в ограниченном участке площади p-n-p-n-структуры с минимальной электрической прочностью и завершается деградацией выпрямительного элемента вследствие шнурования тока и проплавления кремниевой структуры.

Задача интегрированной защиты от пробоя вследствие перенапряжения состоит в том, чтобы сформировать внутренний сигнал управления и включить тиристор, прежде чем анодное напряжение на нем увеличится до напряжения переключения.

СЛ.12   Для решения этой задачи в кремниевую структуру прибора (слайд 12), в пределах трехслойной p-n-p-области (области управления), расположенной под управляющим электродом (УЭ), создается локальный участок с пониженным по отношению к остальным областям структуры значением напряжения лавинного пробоя коллекторного (среднего) p-n-перехода (VDbr = VDbr min). При превышении прямого напряжения на тиристоре значения VDbr min в локальном участке возникает ток лавинного пробоя, протекание которого по цепи «УЭ – катод» вызывает включение тиристорной структуры по описанному выше алгоритму. Указанный ток является, таким образом, внутренним сигналом управления тиристора.

Рис. 7. Четырехслойная структура с элементом самозащиты от пробоя при перенапряжении

Для создания локальных участков с пониженным значением напряжения лавинного пробоя была разработана технология локального уменьшения удельного сопротивления кремния в n–базе введением в кремниевую структуру фототиристора мелких донорных центров, связанных с атомами водорода [7]. На слайде 12 представлена зависимость напряжения переключения (VB0) от дозы протонного облучения (Ф). Эта зависимость может быть использована при выборе Ф и регулировании VB0  с достаточно высокой точностью.

Рис. 8. Зависимость напряжения переключения встроенного элемента защиты фототиристора от дозы протонного облучения

СЛ.13

Сечение центральной части p-n-p-n-структуры фототиристора схематично изображено на слайде 13. Поверхностная шунтировка участков n–эмиттерных p-n-переходов условно показана резисторами RШ2, RШ3 и RШ4.

Представленная конструкция по существу являются интегральной схемой, содержащей активные элементы (тиристоры, транзистор, динистор) и пассивные элементы (резисторы), соединенные между собой в объеме p-n-p-n-структуры и поверхностной металлизацией. Представлена также эквивалентная схема на дискретных элементах фототиристора.

Рис. 10. Сечение центральной области выпрямительного элемента   фототиристора и его эквивалентная схема

Конструкция фототиристора и соответствующая ей интегральная схема содержат центральную фоточувствительную область, совмещенную с элементами самозащиты (I), три ступени регенерации (II, III, IV) и основной тиристор (V). Элементы II, III, IV являются вспомогательными тиристорными р-n-р-n-структурами, выполняющими функции промежуточных каскадов усиления тока управления. Последний каскад, являющийся разветвленным регенеративным управляющим электродом (РРУЭ) с максимальным периметром границы первоначальной области включения основного тиристора, обеспечивает высокие значения критической скорости нарастания прямого тока (dIT/dt)crit фототиристора.

СЛ.14.

Работа встроенных элементов самозащиты фототиристоров проверялась в  тестовой схеме, которая формирует импульсы напряжения амплитудой до 10 кВ. Испытательная установка оснащена тепловизионной системой, позволяющей с высокой чувствительностью регистрировать ИК - и видеоизображения областей локального пробоя в кремниевых структурах.

Здесь наглядно проиллюстрирует процесс самозащиты фототиристора. Слева на этом рисунке представлены осциллограммы напряжения и тока: - этапы быстрого наброса импульса напряжения в прямом направлении, переключения фотототиристора при VD = 6500 В и последующего протекания через прибор анодного тока. Справа на рисунке показано ИК-изображение испытуемого прибора в момент срабатывания самозащиты, на которой четко видно место расположения локального участка с пониженным напряжением лавинного пробоя (“горячая” точка в центре выпрямительного элемента фототиристора).

Рис. 11. Процесс срабатывания самозащиты фототиристора в тестовой схеме: осциллограммы тока и напряжения, тепловизионная картина элемента фототиристора, регистрирующая область первоначального включения ("горячая"  точка в центре)

В процессе разработки фототиристоров была решена одна из важнейших для LTT задач, связанная, с одной стороны, необходимостью повышения оптической чувствительности управления и минимизации энергии потерь при переключении, с другой стороны, с необходимостью обеспечения высоких значений (dVD/dt)crit  и положительной температурной зависимости напряжения переключения. Разработанные тиристоры реально управляются оптической мощностью не более 20 мВт и выдерживают (dVD/dt)crit  = 5000 В/мкс.

К преимуществам разработанных тиристоров по сравнению с существующими аналогами следует отнести то, что они имеют низкие статические и динамические потери, малый заряд обратного восстановления, высокие значения (dVD/dt)crit, низкие токи утечки.

Разработанные фототиристоры включаются быстрее и при более низком анодном напряжении – практически также, как и обычные тиристоры (VD ≥ 2 В).

Исследования в области создания полупроводниковых ключей, управляемых импульсами света продолжаются. Они направлены на совершенствование элементов самозащиты, увеличение рабочих токов и напряжений, улучшение импульсных характеристик.

СЛ.15

На основе разработанных фототиристоров планируется производство унифицированных модулей на напряжение 12 кВ, ток 2,5кА с оптронным управлением.

Заключение.

Разработка и освоение производства высоконадежных фототиристоров позволит обеспечить комплектацию преобразовательного оборудования электроэнергетики современной полупроводниковой элементной базой и будет способствовать успешному выполнению силами отечественных предприятий плана перспективного развития электрической сети Единой энергетической системы России и Генеральной схемы размещения объектов электроэнергетики до 2020 года, одобренной Правительством РФ распоряжением № 215-р от 22.02.2008 г.