[image: image1.png]



ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

ЖИЛЫ ТОКОПРОВОДЯЩИЕ 
МЕДНЫЕ И АЛЮМИНИЕВЫЕ ДЛЯ КАБЕЛЕЙ, 
ПРОВОДОВ И ШНУРОВ
ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
ГОСТ 22483-77

(СТ СЭВ 3466-81)
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО СТАНДАРТАМ

Москва
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

	ЖИЛЫ ТОКОПРОВОДЯЩИЕ МЕДНЫЕ И АЛЮМИНИЕВЫЕ ДЛЯ КАБЕЛЕЙ, ПРОВОДОВ И ШНУРОВ

Основные параметры. Технические требования
Copper and aluminium conductors for cables and 
wires. Main parameters. 
Technical requirements
	ГОСТ 22483-77* 
(СТ СЭВ 3466-81)
Взамен 
ГОСТ 1956-70, 
ГОСТ 12137-66


Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 27 апреля 1977 г. № 1049 срок действия установлен
с 01.01.80
Проверен в 1982 г. Постановлением Госстандарта от 05.08.82 № 3070 срок действия продлен
до 01.01.89
Несоблюдение стандарта преследуется по закону
Настоящий стандарт распространяется на круглые и фасонные неуплотненные и уплотненные токопроводящие жилы (в дальнейшем именуемые жилы) кабелей, проводов и шнуров (в дальнейшем именуемые кабельные изделия), изготовленные из медной, медной луженой, алюминиевой проволоки без металлического покрытия или с металлическим покрытием.
Стандарт не распространяется на жилы для радиочастотных кабелей, кабелей связи, обмоточных проводов, маслонаполненных кабелей и проводов для воздушных линий электропередачи, а на жилы кабелей и проводов специального применения распространяется полностью или частично, если это предусмотрено в стандартах или технических условиях на кабельные изделия.
Перечень кабелей и проводов специального применения приведен в справочном приложении 1.
Требования настоящего стандарта являются обязательными.
(Измененная редакция, Изм. № 2, 5).
1. ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ
1.1. Медные и алюминиевые жилы, предназначенные для кабелей и проводов стационарной прокладки, подразделяются на классы 1 и 2, а для кабелей, проводов и шнуров нестационарной прокладки и стационарной прокладки, требующей повышенной гибкости при монтаже, на классы 3-6.
1.2. Электрическое сопротивление постоянному току 1 км жилы кабелей, проводов и шпуров при температуре 20(С должно соответствовать указанному в табл. 1-6.
Таблица 1

КЛАСС 1

Жилы одножильных и многожильных кабелей и проводов
	Номинальное сечение жилы, мм2*
	Минимальное число проволок
	Электрическое сопротивление постоянному току 1 км жилы при 20(С, Ом, не более

	
	
	Медные жилы круглые и фасонные
	Алюминиевые жилы круглые или фасонные без металлического покрытия или с металлическим покрытием

	
	медных
	алюминиевых
	нелуженые
	луженые
	

	0,03
	1
	-
	588
	617,3
	-

	0,05
	1
	-
	347,9
	365,3
	-

	0,08
	1
	-
	225,3
	238,8
	-

	0,12
	1
	-
	130,8
	138,6
	-

	0,20
	1
	-
	88,8
	90,4
	-

	0,35
	1
	-
	50,7
	51,8
	-

	0,50
	1
	-
	36
	30,7
	-

	0,75
	1
	-
	24,5
	24,8
	-

	1,0
	1
	-
	18,1
	18,2
	28,30

	1,2
	1
	1
	14,8
	14,9
	24,2

	1,5
	1
	1
	12,1
	12,2
	18,1

	2,0
	1
	1
	9,01
	9,10
	14,9

	2,5
	1
	1
	7,41
	7,56
	12,1

	3,0
	1
	1
	6,07
	6,13
	10,1

	4,0
	1
	1
	4,61
	4,70
	7,41

	5,0
	1
	1
	3,66
	3,70
	6,07

	6,0
	1
	1
	3,08
	3,11
	5,11

	8,0
	1
	1
	2,25
	2,28
	3,73

	10,0
	1
	1
	1,83
	1,84
	3,08

	16,0
	1
	1
	1,15
	1,16
	1,91

	25,0
	1
	1
	0,727
	-
	1,20

	35
	1
	1
	0,524
	-
	0,868

	50
	1
	1
	0,387
	-
	0,641

	70
	1
	1
	0,268
	-
	0,443

	95
	1
	1
	0,193
	-
	0,320

	120
	1
	1
	0,153
	-
	0,253

	150
	1
	1
	0,124
	-
	0,206

	185
	35
	1
	0,0991
	-
	0,164

	240
	35
	1
	0,0754
	-
	0,125

	300
	35
	1
	0,0601
	-
	0,100

	400
	35
	35
	0,047
	-
	0,0778

	500
	35
	35
	0,0366
	-
	0,0605

	625
	50
	59
	0,0283
	-
	0,0469

	800
	59
	59
	0,0221
	-
	0,0367

	1000
	59
	59
	0,0176
	-
	0,0291


*Справочно

(Измененная редакция, Изм. № 3).
Таблица 2

КЛАСС 2
Жилы одножильных и многожильных кабелей и проводов
	Номинальное сечение жилы, мм2*
	Минимальное число проволок
	Электрическое сопротивление постоянному току 1 км жилы при 20(С, Ом, не более

	
	Круглая жила
	Фасонная жила
	

	
	неуплотненная
	уплотненная
	
	Медная жила
	Алюминиевая жила без металлического покрытия или с металлическим покрытием

	
	медная
	алюминиевая
	медная
	алюминиевая
	медная
	алюминиевая
	нелуженая
	луженая
	

	0,5
	7
	-
	-
	-
	-
	-
	36,0
	36,7
	-

	0,75
	7
	-
	-
	-
	-
	-
	24,5
	24,8
	-

	1,
	7
	7
	-
	-
	-
	-
	18,1
	18,2
	35,4

	1,2
	7
	7
	-
	-
	-
	-
	16,8
	17,1
	28,0

	1,5
	7
	7
	6
	-
	-
	-
	12,1
	12,2
	22,7

	2,0
	7
	7
	6
	-
	-
	-
	9,43
	9,61
	15,8

	2,5
	7
	7
	6
	-
	-
	-
	7,41
	7,56
	12,4

	3
	7
	7
	6
	-
	-
	-
	5,61
	5,72
	9,40

	4
	7
	7
	6
	-
	-
	-
	4,61
	4,70
	7,41

	5
	7
	7
	6
	-
	-
	-
	3,54
	3,57
	5,87

	6
	7
	7
	6
	-
	-
	-
	3,08
	3,11
	5,11

	8
	7
	7
	6
	-
	-
	-
	2,31
	2,33
	3,83

	10
	7
	7
	6
	-
	-
	-
	1,83
	0,84
	3,08

	16
	7
	7
	6
	6
	-
	-
	1,15
	0,16
	1,91

	25
	7
	7
	6
	6
	6
	6
	0,727
	0,734
	1,20

	35
	7
	7
	6
	6
	6
	6
	0,524
	0,529
	0,868

	50
	19
	19
	6
	6
	6
	6
	0,387
	0,391
	0,641

	70
	19
	19
	12
	12
	12
	12
	0,268
	0,270
	0,443

	95
	19
	19
	15
	15
	15
	15
	0,193
	0,195
	0,320

	120
	37
	37
	18
	15
	18
	15
	0,153
	0,154
	0,253

	150
	37
	37
	18
	15
	18
	15
	0,124
	0,126
	0,206

	185
	37
	37
	30
	30
	30
	30
	0,0991
	0,100
	0,164

	240
	61
	61
	34
	30
	34
	30
	0,0754
	0,0762
	0,125

	300
	61
	61
	34
	30
	34
	30
	0,0601
	0,0607
	0,100

	400
	61
	61
	53
	53
	53
	53
	0,0470
	0,0475
	0,0778

	500
	61
	61
	53
	53
	53
	53
	0,0366
	0,0369
	0,0605

	625
	91
	91
	53
	53
	53
	53
	0,0283
	0,0286
	0,0469

	800
	91
	91
	53
	53
	-
	-
	0,0221
	0,0224
	0,0367

	1000
	91
	91
	53
	53
	-
	-
	0,0176
	0,0177
	0,0291

	1200
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,0151
	0,0247

	(1400)
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,0129
	0,0212

	1600
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,0113
	0,0180

	(1800)
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,0101
	0,0165

	2000
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,0090
	0,0149


*Справочно

Примечания:
1. Минимальное число проволок круглой жилы устанавливается в стандартах или технических условиях на кабельные изделия.
2. Сечения, указанные и скобках, являются непредпочтительными.
Таблица 3

КЛАСС 3
Жили одножильных и многожильных кабелей и проводов
	Номинальное сечение жилы, мм2*
	Диаметр проволоки, мм, не более
	Электрическое сопротивление постоянному току 1 км круглой жилы при 20(С, Ом, не более

	
	
	Медная жила
	Алюминиевая жила без металлического покрытия или с металлическим покрытием

	
	
	нелуженая
	луженая
	

	0,50
	0,33
	39,6
	40,7
	-

	0,75
	0,38
	25,5
	26,0
	-

	1,0
	0,43
	21,8
	22,3
	-

	1,2
	0,45
	17,3
	17,6
	28,8

	1,5
	0,53
	14,0
	14,3
	23,4

	2,0
	0,61
	9,71
	9,90
	16,2

	2,5
	0,69
	7,49
	7,63
	12,5

	3
	0,79
	5,84
	5,95
	0,76

	4
	0,87
	4,79
	4,88
	8,00

	5
	0,59
	3,83
	3,91
	-

	6
	0,65
	3,11
	3,17
	5,20

	8
	0,87
	2,40
	2,45
	-

	10
	0,82
	1 ,99
	2,03
	3,33

	16
	0,65
	1,21
	1,24
	2,02

	25
	0,82
	0,809
	0,824
	1,35

	35
	0,69
	0,551
	0,502
	0,921

	50
	0,69
	0,394
	0,402
	0,058

	70
	0,69
	0,277
	0,283
	0,470

	95
	0,82
	0,203
	0,207
	0,338

	120
	0,79
	0,158
	0,161
	0,264

	150
	0,87
	0,130
	0,132
	0,211

	185
	0,87
	0,105
	0,107
	0,175

	240
	0,87
	0,0798
	0,0814
	0,134

	300
	0,87
	0,0654
	0,0666
	0,109

	400
	0,87
	0,0499
	0,0509
	0,0835

	500
	0,87
	0,0393
	0,0101
	0,0057


*Справочно

Таблица 4

КЛАСС 4

Жилы одножильных и многожильных кабелей, проводов и шнуров
	Номинальное сечение жилы, мм2*
	Диаметр проволоки, мм, не более
	Электрическое сопротивление постоянному току 1 км круглой жилы при 20(С, Ом, не более

	
	
	нелуженой
	луженой

	0,05
	0,11
	366,6
	383,7

	0,08
	0,13
	247,5
	251,6

	0,12
	0,16
	165,3
	170,3

	0,20
	0,21
	89,1
	91,7

	0,35
	0,27
	57,0
	58,7

	0,50
	0,31
	40,5
	41,7

	0,75
	0,31
	25,2
	25,9

	1,0
	0,31
	19,8
	20,4

	1,2
	0,41
	16,0
	16,5

	1,5
	0,41
	13,2
	13,6

	2,0
	0,43
	9,97
	10,3

	2,5
	0,43
	8,05
	8,20

	3
	0,53
	6,52
	6,05

	4
	0,53
	4,89
	4,99

	5
	0,53
	3,82
	3,90

	6
	0,53
	3,28
	3,35

	8
	0,53
	2,45
	2,49

	10
	0,53
	2,00
	2,04

	16
	0,53
	1,21
	1,24

	25
	0,53
	0,776
	0,792

	35
	0,59
	0,547
	0,558

	50
	0,59
	0,393
	0,401

	70
	0,59
	0,281
	0,286

	95
	0,59
	0,201
	0,205

	120
	0,69
	0,162
	0,165

	150
	0,69
	0,129
	0,132

	185
	0,69
	0,104
	0,106

	240
	0,69
	0,0808
	0,0824

	300
	0,69
	0,0649
	0,0661

	400
	0,69
	0,0484
	0,0493


*Справочно

Таблица 5

КЛАСС 5
Жилы одножильных и многожильных кабелей, проводов и шнуров
	Номинальное сечение жилы, мм2*
	Диаметр проволоки, мм, не более
	Электрическое сопротивление постоянному току 1 км круглой жилы при 20(С, Ом, не более

	
	
	нелуженой
	луженой

	0,03
	0,09
	572,7
	599,5

	0,05
	0,09
	400,9
	419,6

	0,08
	0,11
	256,6
	268,6

	0,12
	0,11
	171,0
	179,0

	0,20
	0,13
	108,3
	113,4

	0,35
	0,16
	58,3
	60,0

	0,50
	0,21
	39,0
	40,1

	0,75
	0,21
	26,0
	26,7

	1,0
	0,21
	19,5
	20,0

	1,2
	0,26
	16,0
	16,5

	1,5
	0,26
	13,3
	13,7

	2,0
	0,26
	9,98
	10,3

	2,5
	0,26
	7,98
	8,21

	3
	0,31
	6,46
	6,58

	4
	0,31
	4,95
	5,00

	5
	0,31
	3,96
	4,07

	6
	0,31
	3,30
	3,39

	8
	0,41
	2,55
	2,60

	10
	0,41
	1,91
	1,95

	16
	0,41
	1,21
	1,24

	25
	0,41
	0,780
	0,795

	35
	0,41
	0,554
	0,565

	50
	0,41
	0,386
	0,393

	70
	0,51
	0,272
	0,277

	95
	0,51
	0,206
	0,210

	120
	0,51
	0,161
	0,164

	150
	0,51
	0,129
	0,132

	185
	0,51
	0,106
	0,108

	240
	0,51
	0,0801
	0,0817

	300
	0,51
	0,0641
	0,0654

	400
	0,51
	0,0486
	0,0495

	500
	0,61
	0,0384
	0,0391

	625
	0,61
	0,0287
	0,0292


*Справочно

Таблица 6

КЛАСС 6

Жилы одножильных и многожильных кабелей, проводов и шнуров
	Номинальное сечение жилы, мм2*
	Диаметр проволоки, мм, не более
	Электрическое сопротивление постоянному току 1 км круглой жилы при 20(С, Ом, не более

	
	
	нелуженой
	луженой

	0,03
	0,06
	669,8
	671,5

	0,05
	0,06
	390,9
	397,9

	0,08
	0,06
	207,9
	268,6

	0,12
	0,09
	174,4
	174,8

	0,20
	0,11
	113,1
	113,4

	0,35
	0,11
	59,5
	59,6

	0,50
	0,16
	39,0
	40,1

	0,75
	0,16
	26,0
	26,7

	1,0
	0,16
	19,5
	20,0

	1,2
	0,16
	15,8
	16,3

	1,5
	0,16
	13,3
	13,7

	2,0
	0,16
	9,90
	10,2

	2,5
	0,16
	7,98
	8,21

	3
	0,16
	6,60
	6,79

	4
	0,16
	4,95
	5,09

	5
	0,21
	3,87
	3,98

	6
	0,21
	3,30
	3,39

	8
	0,21
	2,47
	2,54

	10
	0,21
	1,91
	1,95

	16
	0,21
	1,21
	1,24

	25
	0,21
	0,780
	0,795

	35
	0,21
	0,554
	0,565

	50
	0,31
	0,386
	0,393

	70
	0,31
	0,272
	0,277

	95
	0,31
	0,206
	0,210

	120
	0,31
	0,161
	0,164

	150
	0,31
	0,129
	0,132

	185
	0,41
	0,106
	0,108

	240
	0,41
	0,0801
	0,0817

	300
	0,41
	0,0641
	0,0654


Электрическое сопротивление многожильных кабельных изделий с жилами классов 4-6, скрученных с кратностью шагов менее 10 диаметров по скрутке, должно быть указано в стандартах или технических условиях на кабельные изделия.
(Измененная редакция, Изм. №3).

1.3. Номинальное сечение жилы и минимальное число прополок в жиле для классов 1 и 2 должно соответствовать указанному в табл. 1 и 2.

(Измененная редакция, Изм. №3).
1.4. Номинальное сечение жилы и диаметр проволоки в жиле для классов 3-6 должны соответствовать указанному в табл. 3-6.

(Измененная редакция, Изм. №3).
1.4а. Фактическое сечение жил может отличаться от номинального при соответствии электрического сопротивления требованиям настоящего стандарта.
(п.1.4а добавлен, изм. №3).

1.5. В стандартах или технических условиях на кабельные изделия должны быть указаны материал жилы и класс.
1.6. Допускается применение токопроводящих жил с другими основными параметрами, если это предусмотрено в стандартах или технических условиях на конкретные кабельные изделия.
1.7. Дополнительные параметры фасонных и круглых уплотненных жил должны устанавливаться в стандартах, утвержденных в установленном порядке.
1.8. Соответствие классов конструкций токопроводящих жил по ГОСТ 22483-77 и ГОСТ 22483-77 с учетом изменения № 1 приведено в справочном приложении 2.

1.9. Диаметр круглых медных жил должен соответствовать значениям, приведенным в табл. 6а, круглых алюминиевых жил классов 1, 2 значениям, приведенным в табл. 6б.

Таблица 6а

	Номинальное сечение жилы, мм2
	Диаметр круглых медных жил, мм, не более, класса

	
	1
	2
	3
	4
	5, 6

	0,05
	-
	-
	-
	0,35
	-

	0,08
	-
	-
	-
	0,42
	-

	0,12
	-
	-
	-
	0,55
	-

	0,20
	-
	-
	-
	0,65
	-

	0,35
	-
	-
	-
	0,9
	-

	0,5
	0,9
	1,1
	1,1
	1,1
	1,1

	0,75
	1,0
	1,2
	1,3
	1,3
	1,3

	1,0
	1,2
	1,4
	1,5
	1,5
	1,5

	1,2
	-
	-
	1,6
	1,6
	-

	1,3
	1,5
	1,7
	1,8
	1,8
	1,8

	2,0
	-
	-
	1,9
	2,0
	-

	2,5
	1.9
	2,2
	2,4
	2,5
	2,6

	3,0
	-
	-
	2,5
	2,6
	-

	4
	2,4
	2,7
	2,8
	3,0
	3,2

	5
	-
	-
	3,0
	3,2
	-

	6
	2,9
	3,3
	3,9
	4,0
	3,9

	8
	-
	-
	4,0
	4,2
	-

	10
	3,7
	4,2
	4,7
	5,0
	5,1

	16
	4,6
	5,3
	6,1
	6,1
	6,3

	25
	5,7
	6,6
	7,8
	7,8
	7,8

	35
	6,7
	7,9
	9,1
	9,1
	9,2

	50
	7,8
	9,1
	11,6
	11,6
	11,0

	70
	9,4
	11,0
	13,7
	13,7
	13,1

	95
	11,0
	12,9
	15,0
	15,0
	15,1

	120
	12,4
	14,5
	17,1
	17,2
	17,0

	150
	13,8
	16,2
	18,9
	19,0
	19,0

	185
	-
	18,0
	20,0
	22,0
	21,0

	240
	-
	20,6
	23,0
	28,3
	24,0

	300
	-
	23,1
	26,2
	34,5
	27,0

	400
	-
	26,1
	34,8
	47,2
	31,0

	500
	-
	29,2
	43,5
	-
	35,0

	625*
	-
	33,0
	-
	-
	-

	630
	-
	33,2
	-
	-
	39,0

	800
	-
	37,6
	-
	-
	-

	1000
	-
	42,2
	-
	-
	-


Таблица 6б

	Номинальное сечение жилы, мм2
	Диаметр круглых алюминиевых жил, мм

	
	Класс 1
	Класс 2

	
	мин.
	макс.
	мин.
	макс.

	16
	4,1
	4,6
	4,6
	5,2

	25
	5,2
	5,7
	5,6
	6,5

	35
	6,1
	6,7
	6,6
	7,5

	50
	7,2
	7,8
	7,7
	8,0

	70
	8,7
	9,4
	9,3
	10,2

	95
	10,3
	11,0
	11,0
	12,0

	120
	11,6
	12,4
	12,5
	13,5

	150
	12,9
	13,8
	13.9
	15,0

	185
	14,5
	15,4
	15,5
	16,8

	240
	16,7
	17,6
	1 7.8
	19,2

	300
	18,8
	19,8
	20,0
	21,6

	400
	-
	-
	22,9
	24,6

	500
	-
	-
	25,7
	27,6

	625*
	-
	-
	29,0*
	32,0*

	630
	-
	-
	29,3
	32,5


* Требования вводятся с 01.01.91.
(п.1.9 добавлен, изм. №4).
2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
2.1. Материалы, применяемые для изготовления токопроводящих жил, должны соответствовать:

катанка алюминиевая - ГОСТ 13843-78;

катанка медная - ТУ 16.К71-003-87;

пруток алюмомедный - ТУ 16.705-144-80;

проволока (при кооперационных поставках):

медная - ГОСТ 2112-79;

алюминиевая - ГОСТ 6132-79;

медная луженая - ТУ 16.505.850-75;

олово - ГОСТ 860-75;

оловянно-свинцовые сплавы - ГОСТ 21930-76.

(Измененная редакция, Изм. №4).

2.2. Проволока должна быть скручена в стренгу или в жилу правильной пучковой или реверсивной скруткой. Допускается скрутка жил классов 3-6 из сердечника, скрученного пучком, и последующих повивов из стренг.
При правильной скрутке не допускается перекрещивание проволок или стренг, расположенных в одном повиве.
Допускается обрыв или пропуск проволок в жилах классов 3-6 и уплотненных жилах класса 2 при соответствии электрического сопротивления жил требованиям настоящего стандарта.
2.3. Соседние повивы жил должны быть скручены в одну или противоположные стороны.
2.4. Направление скрутки наружного повива жил, при необходимости, должно оговариваться в стандартах или технических условиях на кабельные изделия.
2.5. удален, (Измененная редакция, Изм. №3).

2.6. Способ соединения отдельных проволок, стренг и жил всех классов должен, соответствовать технологической документации, утвержденной в установленном порядке.
2.7. Жилы не должны иметь заусенцев, режущих кромок и выпучивания отдельных проволок, а однопроволочные жилы также раковин, выводящих размеры жилы за предельные отклонения, установленные нормативно-технической документацией на кабельные изделия.
2.8. В готовой жиле кабельного изделия допуск на диаметр отдельных проволок не нормируют. При этом электрическое сопротивление жил должно соответствовать указанному в стандарте.
ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Справочное
Перечень кабелей и проводов специального применения, на которые не распространяется настоящий стандарт
1. Кабели и провода на рабочую температуру 120(С и выше.
2. Особо гибкие.
3. Малоиндуктивные.
4. Импульсные.
5. Зажигания.
6. Грузонесущие.
7. Геофизические.
8. Судовые герметизированные.
9. Сигнализации и блокировки.
10. Другие кабели и провода узкоцелевого назначения.
11. Провода медные неизолированные.
ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Справочное
Соответствие классов конструкций токопроводящих жил по ГОСТ 22483-77 и ГОСТ 22483-77 с учетом изменения № 1
Таблица 1
	ГОСТ 22483-77
	ГОСТ 22483-77 с изменением №1

	Номинальное сечение жилы, мм2
	Класс
	Номинальное сечение жилы, мм2
	Класс

	0,03
	I
	0,03
	1

	0,05
	I
	0,08
	1

	0,08
	I
	0,08
	1

	0,12
	I
	0,12
	1

	0,20
	I
	0,20
	1

	0,35
	I
	0,35
	1

	0,50
	I
	0,50
	1

	0,75
	I
	0,75
	1

	1,0
	I
	1,0
	1

	1,5
	I
	1,5
	1

	2,5
	I
	2,5
	1

	4
	I
	4
	1

	6
	I
	6
	1

	10
	I
	10
	1

	16
	I
	16
	1

	25
	I
	25
	1

	35
	I
	35
	1

	50
	I
	50
	1

	50*
	I*
	50
	1

	70
	I
	70
	1

	70*
	I*
	70
	1

	95
	I
	95
	1

	120
	I
	120
	1

	120-2к
	I
	120
	1

	120*
	I*
	120
	1

	150
	I
	150
	1

	150-2к
	I
	150
	1

	150*
	I*
	150
	1

	185
	I
	185
	1

	185-2к
	I
	185
	1

	240
	I
	240
	1

	240-2к
	I
	240
	1

	240*
	I*
	240
	1

	300
	I
	300
	1

	300-2к
	I
	300
	1

	400
	I
	400
	1

	400-2к
	I
	400
	1

	500
	I
	500
	2

	500-2к
	I
	500
	1

	500*
	I*
	500
	1

	625
	I
	630
	1

	625-2к
	I
	630
	1

	800
	I
	800
	1

	800-2к
	I
	800
	1


Таблица 2
	ГОСТ 22483-77
	ГОСТ 22483-77 с изменением №1

	Номинальное сечение жилы, мм2
	Класс
	Номинальное сечение жилы, мм2
	Класс

	0,75
	II
	0,75
	3

	1,0
	II
	1,0
	3

	1,5
	II
	1,5
	3

	2,5
	II
	2,5
	3

	4
	II
	4
	3

	6
	II
	6
	2

	10
	II
	10
	2

	16
	II
	10
	2

	25
	II
	25
	2

	35
	II
	35
	2

	50
	II
	50
	2

	70
	II
	70
	2

	95
	II
	95
	2

	120
	II
	120
	2

	150
	II
	150
	2

	185
	II
	185
	2

	210
	II
	240
	2

	300
	II
	400
	2

	400
	II
	400
	2

	500
	II
	500
	2

	500*
	II*
	500
	9

	625
	II
	630
	2

	800
	II
	800
	2

	800*
	II*
	800
	2

	1000
	II
	1000
	2


Примечание. Фасонные однопроволочные жилы сечением 25-300 мм2 должны соответствовать классу 1 по ГОСТ 22483-77 с изменением № 1.
Таблица 3
	ГОСТ 22483-77
	ГОСТ 22483-77 с изменением №1

	Номинальное сечение жилы, мм2
	Класс
	Номинальное сечение жилы, мм2
	Класс

	6
	III
	6
	3

	10
	III
	10
	2

	10*
	III*
	10
	3

	16
	III
	16
	2

	25
	III
	25
	2

	35
	III
	35
	2

	35*
	III*
	35
	2

	50
	III
	50
	2

	50*
	III*
	50
	2

	70
	III
	70
	2

	70*
	III*
	70
	2

	95
	III
	95
	2

	95*
	III*
	95
	2

	120
	III
	120
	2

	150
	III
	150
	2

	185
	III
	185
	2


Таблица 4
	ГОСТ 22483-77
	ГОСТ 22483-77 с изменением №1

	Номинальное сечение жилы, мм2
	Класс
	Номинальное сечение жилы, мм2
	Класс

	0,05
	IV
	0,05
	4

	0,08
	IV
	0,08
	4

	0,12
	IV
	0,12
	4

	0,20
	IV
	0,20
	4

	0,35
	IV
	0,35
	4

	0,50
	IV
	0,50
	4

	0,75
	IV
	0,75
	4

	0,75*
	IV*
	0,75
	4

	1,0
	IV
	1,0
	4

	1,0*
	IV*
	1,0
	4

	1,5
	IV
	1,5
	4

	1,5*
	IV*
	1,5
	4

	2,5
	IV
	2,5
	4

	2,5*
	IV*
	2,5
	4

	4
	IV
	4
	4

	4*
	IV*
	4
	4

	6
	IV
	6
	4

	6*
	IV*
	6
	4

	10
	IV
	10
	4

	16
	IV
	16
	3

	16*
	IV*
	16
	3

	25
	IV
	25
	3

	25*
	IV*
	25
	3

	25**
	IV**
	25
	4

	35
	IV
	35
	3

	35*
	IV*
	35
	4

	50
	IV
	50
	3

	50*
	IV*
	50
	3

	70
	IV
	70
	3

	70*
	IV*
	70
	3

	95
	IV
	95
	3

	95*
	IV*
	95
	3

	120
	IV
	120
	4

	120*
	IV*
	120
	3

	150
	IV
	150
	3

	150*
	IV*
	150
	4

	185
	IV
	185
	3

	185*
	IV*
	185
	4

	240
	IV
	240
	3

	240*
	IV*
	240
	4

	300
	IV
	300
	3

	300*
	IV*
	300
	4

	400
	IV
	400
	3

	400*
	IV*
	400
	4

	500
	IV
	-
	-


Таблица 5
	ГОСТ 22483-77
	ГОСТ 22483-77 с изменением №1

	Номинальное сечение жилы, мм2
	Класс
	Номинальное сечение жилы, мм2
	Класс

	0,03
	V
	0,03
	5

	0,05
	V
	0,05
	5

	0,08
	V
	0,08
	5

	0,08*
	V*
	0,08
	5

	0,12
	V
	0,12
	5

	0,20
	V
	0,20
	5

	0,35
	V
	0,35
	5

	0,35*
	V*
	0,35
	5

	0,5
	V
	0,5
	5

	0,75
	V
	0,75
	5

	1,0
	V
	1,0
	5

	1,5
	V
	1,5
	5

	1,5*
	V*
	1,5
	4

	2,5
	V
	2,5
	5

	2,5*
	V*
	2,5
	4

	4
	V
	4
	5

	4*
	V*
	4
	4

	6
	V
	6
	5

	10
	V
	10
	5

	10*
	V*
	10
	5

	10**
	V**
	10
	5

	16
	V
	16
	5

	16*
	V*
	16
	4

	16**
	V**
	16
	5

	25
	V
	25
	5

	25*
	V*
	25
	5

	35
	V
	35
	5

	35*
	V*
	35
	4

	35**
	V**
	35
	5

	50
	V
	50
	5

	50*
	V*
	50
	4

	70
	V
	70
	5

	70*
	V*
	70
	4

	95
	V
	95
	5

	95*
	V*
	95
	4

	120
	V
	120
	5

	150
	V
	150
	5

	185
	V
	185
	5

	240
	V
	240
	5

	300
	V
	300
	5

	400
	V
	400
	5

	500
	V
	500
	5


Таблица 6
	ГОСТ 22483-77
	ГОСТ 22483-77 с изменением №1

	Номинальное сечение жилы, мм2
	Класс
	Номинальное сечение жилы, мм2
	Класс

	0,03
	VI
	0,03
	6

	0,05
	VI
	0,05
	6

	0,08
	VI
	0,08
	6

	0,12
	VI
	0,12
	6

	0,20
	VI
	0,20
	6

	0,20*
	VI*
	0,20
	6

	0,35
	VI
	0,35
	6

	0,50
	VI
	0,50
	6

	0,75
	VI
	0,75
	6

	1,0
	VI
	1,0
	6

	1,5
	VI
	1,5
	6

	2,5
	VI
	2,5
	6

	4
	VI
	4
	6

	6
	VI
	6
	6

	10
	VI
	10
	6

	16
	VI
	16
	6

	25
	VI
	25
	6

	35
	VI
	35
	6

	50
	VI
	50
	6

	70
	VI
	70
	6

	95
	VI
	95
	6

	120
	VI
	120
	6

	150
	VI
	150
	6

	185
	VI
	185
	6

	240
	VI
	240
	6

	300
	VI
	300
	6


СОДЕРЖАНИЕ

	21. Основные параметры


72. Технические требования


7Приложение 1 Перечень кабелей и проводов специального применения, на которые не распространяется настоящий стандарт


8Приложение 2 Соответствие классов конструкций токопроводящих жил по ГОСТ 22483-77 и ГОСТ 22483-77 с учетом изменения № 1





